## Troškovnik inst.
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA NA JAVNOJ RASVJETI
OPĆENITO
U cijene radova uračunati sve dodatne radove i usluge koje nisu definirane ovim troškovnikom,a neophodne su za izvođenje dolje navedenih radova kao što su usluga radnim strojevima, hidrauličnim platformama, aparatima za varenje i sl. Kod rukovanja strojevima i alatima bitno je da su rukovatelji istih, osposobljene osobe za izvršavanje tih poslova i da za to imaju odgovarajuće dozvole od ovlaštenih Ustanova. Također je bitno da se kod izvođenja radova poštivaju pravila zaštite na radu. Za vrijeme izvođenja radova potrebno je gradilište održavati urednim i čistim, kao i kod izvođenja zemljanih radova potrebno je višak materijala zbrinuti na odgovarajući deponij. Kod uvlačenja kabela u betonske stope i rasvjetne stupove, potrebno je iste zaštititi od mehaničkih oštećenja uvlačenjem u tvrde savitljive cijevi. Prilikom montaže i spajanja razdjelnica u rasvjetnim stupovima spojeve i montažu treba izraditi kvalitetno i uredno, a ostatke vodiča i izolacija počistiti i odložiti na mjesta za reciklažu. Izvesti sve potrebne mjere zaštite od direktnog dodira i doticaja nestručnih osoba sa naponom. Na sve elemente do kojih je moguće doprijeti, postaviti natpisne upozoravajuće naljepnice ili pločice.
|  | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. |  | Strojni iskop zemljanog rova dubine 0,8 m za polaganje napojnog elektroenergetskog kabela javne rasvjete od stupa u Šokačkoj cesti do stupa br 1 predmetne rasvjete. | m | 12 |  | 0
2. |  | Strojno urezivanje betonske i asfaltne površine kolničkih prilaza, dvostrano, za iskop rova. Stavka obuhvaća dovoz stroja, pripremu, obilježavanje i rezanje površine u širini rova. | m | 3 |  | 0
3. |  | Uklanjanje i ponovno postavljanje betonske galanterije na kolničkim prilazima u dvostrukoj širini rova. Stavka uključuje vraćanje betonske galanterije u prvobitno stanje, komplet sa sanacijom eventualnih oštećenja i popunjavanjem praznina između galanterije kvarcnim pijeskom. | m2 | 10 |  | 0
4. |  | Demontaža rasvjetnog stupa visine 12m i uvlačenje kabela kroz betonsku stopu do razdjelnice. | kom | 1 |  | 0
5. |  | Isporučiti materijal i izraditi posteljicu od fino prosijanog pijeska ili usitnjene zemlje za polaganje kabela. Posteljica se izrađuje u visini 20 cm u dva sloja. Kabel se polaže u pola visine ukupne visine posteljice. | m3 | 2 |  | 0
6. |  | Isporuka i polaganje u zemljani rov napojnog kabela vanjske rasvjete tipa PP00-A 4 x 16 mm2. Stavka obuhvaća i izvode u stupove do visine razdjelnice | m | 15 |  | 0
7. |  | Isporuka i polaganje trake upozorenja "POZOR! ELEKTROENERGETSKI KABEL" u zemljani rov na polovinu ukupne dubine rova. | m | 12 |  | 0
8. |  | Zatrpavanje i nabijanje zemlje u zemljanom rovu u slojevima po 15-20 cm te uređivanje i planiranje zemljane površine oko rova, te odvoz i deponiranje viška materijala. | m | 12 |  | 0
9. |  | Isporuka materijala i popravak instalacije u izvodima za stupove sa slijedećim materijalom: | kom | 30 |  | 0
| * | kabel PP00-A 4 x 16 mm2 - 2 x 1m
| * | spojnica kabela Al 16mm2 - 8 kom
| * | Cu uže 35 mm2 - 0,5 m
| * | spojnica Cu 35 mm2 - 1 kom
10. |  | Isporuka i polaganje u zemljani rov bakrenog užeta Cu 35 mm2, kpl. Sa križnim spojnicama i izvodima do rasvjetnog stupa. | m | 15 |  | 0
11. |  | Isporuka i montaža stožastog rasvjetnog stupa namijenjen za ugradnju u betonski temelj, visine 5 m od kote gotovog terena, izrađen od nehrđajučeg čeličnog lima, bojani, boja RAL 9004, tipa kao "SRS A" Dalekovod, stavka obuhvaća materijal i radove za ožičenje stupa, komplet sa usadnom temeljnom cijevi i svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 50 |  | 0
12. |  | Isporuka i montaža urbane svjetiljke vanjske rasvjete jednakih ili boljih slijedećih navedenih karakteristika: | kom | 50 |  | 0
| * | Maksimalne snage 20W
| * | Svjetlosni tok, minimalno 2800 lm
| * | Boja svjetlosti maksimalno 3000 K
| * | Faktor uzvrata boja minimalno 70
| * | Životni vijek minimalno 100.000 sati
| * | 220-230 V AC 50 Hz
| * | Minimalni stupanj zaštite IP66
| * | Minimalni stupanj zaštite od udarca IK10
| * | Radna temperatura -25°C do +50°C
| * | ENEC certifikat, CE izjava o sukladnosti
| * | Minimalna garancija na svjetiljku 5 godina.
tip jednakovrijedan kao: Urba Deco / UD 24L25 730 WSC-S CL1 WS1 T60T BK
13. |  | Isporuka, montaža i spajanje svjetiljke na razdjelnicu kabelom PPY 3 x 1,5 mm2, kpl. Sa svim spojnim i montažnim materijalom. | m | 250 |  | 0
14. |  | Isporuka, montaža i spajanje razdjelnica stupova 5x16 mm2, 400 V, 50 Hz, sa rastalnim osiguračem, kpl. Sa svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 50 |  | 0
15. |  | Ispitivanje i puštanje u rad instalacije vanjske rasvjete. | paušal | 1 |  | 0
|  | UKUPNO : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
|  | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI I ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
PDV:
|  | SVEUKUPNO : |  |  |  | 0
Projektant:
Ivica Čabraja, mag.ing.el.