## naslovnica
NARUČITELJ: Grad Požega, Trg Sv. Trojstva 1, 34 000 Požega, OIB: 95699596710
PONUDITELJ: (naziv ponuditelja, adresa, osoba ovlaštena za zastupanje, OIB)
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
JAVNA RASVJETA
| A. | JAVNA RASVJETA - ULICA DR. MATIJE KOŽIĆA (dogradnja)

## DR. M Kožića
A. |  | JAVNA RASVJETA - ULICA DR. MATIJE KOŽIĆA (dogradnja)
OPĆENITO
U cijene radova uračunati sve dodatne radove i usluge koje nisu definirane ovim troškovnikom,a neophodne su za izvođenje dolje navedenih radova kao što su usluga radnim strojevima, hidrauličnim platformama, aparatima za varenje i sl. Kod rukovanja strojevima i alatima bitno je da su rukovatelji istih, osposobljene osobe za izvršavanje tih poslova i da za to imaju odgovarajuće dozvole od ovlaštenih Ustanova. Također je bitno da se kod izvođenja radova poštivaju pravila zaštite na radu. Za vrijeme izvođenja radova potrebno je gradilište održavati urednim i čistim, kao i kod izvođenja zemljanih radova potrebno je višak materijala zbrinuti na odgovarajući deponij. Kod uvlačenja kabela u betonske stope i rasvjetne stupove, potrebno je iste zaštititi od mehaničkih oštećenja uvlačenjem u tvrde savitljive cijevi. Prilikom montaže i spajanja razdjelnica u rasvjetnim stupovima spojeve i montažu treba izraditi kvalitetno i uredno, a ostatke vodiča i izolacija počistiti i odložiti na mjesta za reciklažu. Izvesti sve potrebne mjere zaštite od direktnog dodira i doticaja nestručnih osoba sa naponom. Na sve elemente do kojih je moguće doprijeti, postaviti natpisne upozoravajuće naljepnice ili pločice.
|  | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. |  | Strojni iskop zemljanog rova dubine 0,8 m za polaganje napojnog elektroenergetskog kabela javne rasvjete. | m | 250 |  | 0
2. |  | Ručni iskop rova za temeljnu stopu rasvjetnog stupa dimenzija 0,7m x 0,7m x 0,9 m. | kom | 8 |  | 0
3. |  | Isporučiti materijal i izraditi posteljicu od fino prosijanog pijeska ili usitnjene zemlje za polaganje kabela. Posteljica se izrađuje u visini 20 cm u dva sloja. Kabel se polaže u pola visine ukupne visine posteljice. | m3 | 28 |  | 0
4. |  | Isporučiti materijal i ugraditi zaštitnu PEHD D75/62 cijev (rebrasta) za uvlačenje kabela u rovu i kroz betonske temelje u stup, kpl sa svim montažnim materijalom. | m | 260 |  | 0
5. |  | Isporuka i polaganje u zemljani rov napojnog kabela vanjske rasvjete tipa PP00-Y 4 x 4 mm2. Stavka obuhvaća i izvode u stupove do visine razdjelnice | m | 240 |  | 0
6. |  | Isporučiti materijal i izraditi zaštitu kabela na mjestima križanja sa komunalnom infrastrukturom telekomunikacija, vodovoda, plinovoda, kanalizacije i oborinske odvodnje. Zaštita se izvodi uvlačenjem kabela javne rasvjete u tvrde PEHD cijev ø70 mm (rebrasta) duljine 2m. Stavka obuhvaća spojnice između cijevi. | kom | 10 |  | 0
7. |  | Izrezivanje asfalta obostrano na kolničkim ulazima u privatni posjed. | m | 30 |  | 0
8. |  | Iskop rova 0,4m x 0,8m preko asfaltiranog dijela ulice | m | 30 |  | 0
9. |  | Isporuka i ugradnja asfalta i sanacija izrezane asfaltne površine. | m | 20 |  | 0
10. |  | Uvlačenje kabela u postojeći stup javne rasvjete i spajanje na razdjelnicu, kpl. Sa svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 1 |  | 0
11. |  | Isporuka i polaganje u zemljani rov uzemljivača Cu uže 35mm2, kpl. Sa križnim spojnicama i izvodima do rasvjetnog stupa. | m | 248 |  | 0
|  | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA
12. |  | Isporuka i polaganje trake upozorenja "POZOR! ELEKTROENERGETSKI KABEL" u zemljani rov na polovinu ukupne dubine rova. | m | 230 |  | 0
13. |  | Zatrpavanje i nabijanje zemlje u zemljanom rovu u slojevima po 15-20 cm te uređivanje i planiranje zemljane površine oko rova, te odvoz i deponiranje viška materijala. | m | 250 |  | 0
14. |  | Isporuka materijala i izrada betonske temeljne stope rasvjetnog stupa betonom marke MB25 (0,5 m3), kpl. Sa šalovanjem, ugradnjom temeljnih vijaka i cijevi za uvlačenje kabela | kom | 8 |  | 0
15. |  | Isporuka i ugradnja temeljnih (anker) vijaka 4M16 x 60 cm, K. V 8.8 sa povijenom kukom na krajevima. Stavka uključuje pripremu anker vijaka i zaštitu od zaprljanja pri betoniranju. | kom | 8 |  | 0
16. |  | Isporuka i montaža stožastog rasvjetnog stupa visine 5 m. Poprečni presjek stupa je kružni, promjenjiv po visini. Stup se sidri preko prethodno ugrađenih anker vijaka. Stup je izrađen od čeličnog lima zaštićen od korozije. Visina rupe za razdjelnicu je minimalno 500 mm na visini donje kote minimalno 0,8 m. Stavka obuhvaća materijal i radove za ožičenje stupa i svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 8 |  | 0
|  | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
17. |  | Isporuka i montaža svjetiljke cestovne rasvjete slijedećih navedenih karakteristika: | kom | 8 |  | 0
| * | Nazivne snage 35W (+/- 10%)
| * | Svjetlosni tok minimalno 4411 lm (+/- 10%)
| * | Boja svjetlosti maksimalno 3000 K
| * | Faktor uzvrata boja 70 (+/- 10%)
| * | Životni vijek 100.000 sati (+/- 10%)
| * | Faktor snage ≥ 0.95
| * | 220-230 V AC 50 Hz (+/- 10%)
| * | THD<15% (+/- 10%)
| * | Minimalni stupanj zaštite IP66
| * | Minimalni stupanj zaštite od udarca IK09
| * | Montaža na prihvat 60-76 mm - na krak, mogućnost promjene nagiba u odnosu na horizontalnu površinu
| * | Radna temperatura -25°C do +50°C
| * | ENEC certifikat, CE izjava o sukladnosti
| * | Minimalna garancija na svjetiljku 5 godina.
tip jednakovrijedan kao DETAS Talos-M D-M216A
18. |  | Isporuka, uvlačenje i spajanje kabela svjetiljki tipa PP00-Y 3x1,5 mm2, kpl. Sa svim spojnim i montažnim materijalom. Prosječna duljina kabela je 5 m. | kom | 8 |  | 0
19. |  | Isporuka, montaža i spajanje razdjelnica stupova 4x16 mm2, ulaz/izlaz, priključak na osigurače 4 x 6 mm2, IP44 sukladno EN 60529, IK08 prema EN 50102, sa podnožjima za cilindričke rastalne umetke do 20A, kpl. Sa svim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 8 |  | 0
20. |  | Ispitivanje i puštanje u rad instalacije vanjske rasvjete. | paušal | 1 |  | 0
|  | UKUPNO - ULICA DR. MATIJE KOŽIĆA (dogradnja) : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
|  | JAVNA RASVJETA - ULICA DR. MATIJE KOŽIĆA (dogradnja) |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (netto) : |  |  |  | 0
|  | PDV 25%: |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (brutto) : |  |  | 0